ВНУТРЕННЕЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В инженерное оборудование зданий входят: внутреннее устройство водоснабжения и канализации, центральное и местное отопление, вентиляция, газо- и электроснабжение, мусоропроводы.

К санитарно-техническим материалам, изделиям и оборудованию относятся трубы и соединительные части к ним для водопровода, канализации, отопления и газа, санитарно-технические приборы, отопительные котлы и кондиционеры. На трубопроводах устанавливается различная арматура в виде кранов, вентилей, задвижек и др.

Характеристика санитарно-технических приборов и арматуры

К санитарно-техническим приборам относятся умывальники раковины и мойки (фаянсовые, чугунные, эмалированные, нержавеющей стали), ванны (чугунные и стальные эмалированные, пластиковые), унитазы, биде, душевые поддоны, писсуары и др.

Трубы и соединительные части к ним бывают стальные, чугунные, керамические, асбестоцементные, полиэтиленовые. Стальные трубы неоцинкованные (черные) и оцинкованные применяют для водопроводов, только неоцинкованные (черные) трубы — для газопроводов и систем отопления.

Полиэтиленовые канализационные трубы  изготавливают двух типов: ПНД — низкого давления и ПВД — высокого давления. Их применяют для внутренних канализационных сетей зданий с максимальной температурой сточной жидкости 60°С. Трубы изготавливают диаметром 4, 50, 90 и 110 мм, длиной 2; 3; 5,5; 6 и 8 м с толщиной стенок 2...2,5 мм.

Пластмассовые трубы соединяют склеиванием, резиновыми кольцами и прокладками, сваркой.

Трубопроводная арматура:

- краны конусные проходные сальниковые муфтовые латунные для давления до 1 МПа диаметром условного прохода 10, 15, 20, 25, 32,40 и 50 мм, соответственно длиной 50, 55, 65, 80, 95, ПО и 130 мм, массой 0,25, 0,39, 0,64, 1,05, 1,64, 2,55 и 4,35 кг;

- краны пробковые проходные сальниковые фланцевые и муфтовые чугунные для давления до 1 МПа диаметром условного прохода 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм, соответственно длиной 80, 90, ПО, 130, 150, 170, 220, 250 и 300 мм, массой 0,65, 1,1, 1,85...3,4, 2,95...6,25, 3,6...7,3, 6,5...10,6, 12,25...1б,75, 17,75.-22, 28,8 кг;

- вентили запорные из серого чугуна для давления 1,0 и 1,6 МПа с крышкой на резьбе диаметром условного прохода 25, 32,40 и 50 мм, длиной 120, 140, 170 и 200 мм, массой 3,6; 5,7; 7,56 и 10,8 кг, для давления 1,6 МПа с крышкой на шпильках диаметром условного прохода 70, 80, 100, 125, 150 и 200 мм, длиной 290, 310, 350, 400, 480 и 600 мм, массой 24, 30, 45, 65, 90 и 145 кг;

- задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые чугунные с уплотнительными кольцами для давления до 3,2 МПа диаметром условного прохода 50, 80, 100, 125, 150, 200,250,300,350 и 400 мм, длиной 180,210, 230, 255, 280, 330, 450, 500, 550 и 600 мм, массой 18,4, 29, 39,5, 58,7, 77, 129, 179, 253, 344 и 460 кг.

Вентили и задвижки большого диаметра и массы применяются на внешних наружных водопроводах и канализационных трубопроводах.

Арматуру следует размещать в водопроводных колодцах, выполненных из сборного железобетона или кирпича. Для водопроводных сетей и водоводов следует применять неметаллические трубы (пластмассовые, асбестоцементные). Чугунные и стальные трубы допускается применять только при специальном обосновании.

Прокладка внутренних сетей водопровода и канализации

В зданиях бывает два вида водопроводной сети: хозяйственно-питьевая и противопожарная.

Устройство противопожарных водопроводов обязательно:

- в жилых и общественных зданиях высотой 12 этажей и выше,

- в зданиях общежитий, гостиниц, пансионатов, школ-интернатов высотой 4 этажа и выше,

- в зрелищных предприятиях с залами на 200 и более мест,

- в зданиях больниц, санаториев, домов отдыха, магазинов, вокзалов и других при объеме каждого из зданий свыше 5000 м3.

Ввод водопровода в здание выполняют из чугунных труб при диаметре ввода 50 мм и более или из стальных труб при диаметре ввода меньше 50 мм.

Место ввода должно отстоять на расстоянии не менее 1,5 м от подземного канализационного трубопровода, теплопроводов и газопроводов. Проход водопроводного ввода через стену здания должен специально обустраиваться (рис. 12.1), чтобы предотвратить его повреждение при возможной осадке здания и не допустить проникновения грунтовой воды в здание.

На вводе (за первой наружной стеной здания) ставится водомерный узел. Водомерные узлы (рис. 12.2) делают с обводной линией для пропуска увеличенного расхода воды при пожаре и без обводной линии. Перед водомером устанавливают ведомственный вентиль, а за водомером домовой вентиль потребителя воды.

Диаметр труб ввода определяется в зависимости от числа водоразборных точек:

Ванна принимается за две и моечный кран за полторы водоразборные точки.

При расчетах водопотребления зданий ориентировочно можно принимать:

При этом дополнительно следует принимать неучтенные расходы в размере 5... 10% общего расхода на хозяйственно-питьевые нужды.

В жилых и общественных зданиях магистральные водопроводные сети прокладывают в подвалах, технических подпольях или подпольных каналах. В производственных предприятиях, банях, прачечных и т. п. зданиях магистрали прокладывают в чердачных помещениях или по стенам верхнего этажа. Горизонтальные трубопроводы монтируют с уклоном 0,002...0,005 в сторону ввода и водоразборных кранов для опорожнения труб от воды при ремонте и отсутствии отопления в зимнее время.

С учетом возможности изменения напора воды на вводе применяются различные схемы устройства внутренних водопроводов (рис. 12.3).

В случае недостаточного напора на водопроводном вводе устанавливают обычно три насоса (два для обеспечения водоснабжения при минимальном и максимальном водоразборе, третий — резервный). Для автоматического управления насосами на напорном трубопроводе устанавливают два электроконтактных манометра. Регулирование постоянного давления осуществляется регулятором давления типа 25ч 10НЖ диаметром 150 мм прямого действия «после себя».

Насосы устанавливают на виброизолирующих основаниях, не допускается их располагать под жилыми, детскими, больничными и другими помещениями с длительным пребыванием людей.

На водопроводных сетях ставится арматура: задвижки, вентили, водоразборные и туалетные краны, смесители, обратные клапаны и смывные краны. Задвижки ставят на ответвлениях дворовой сети, в водопроводных вводах и магистральных трубопроводах диаметром более 50 мм. Вентили устанавливают у основания водопроводных стояков, на всех ответвлениях от магистральных линий и в каждую квартиру, перед смывными бачками, поливочными кранами и на подводках, питающих группу санитарных приборов (более 5 шт.).

Водоразборные краны и смесители устанавливают на 0,25 м выше борта раковин и на 0,2 м выше борта моек. Смесители для ванн и умывальников — на высоте 1 м, для углубленных поддонов и смывных кранов унитазов — на 0,8 м от пола. Душевые сетки — на высоте 2,1 ...2,15 м и краны в бане — на 0,8 м, смесительную арматуру для душа — на 1,2 м от пола.

При монтаже внутренней водопроводной сети трубы должны отступать от стен на 15...20 мм и иметь уклон 0,002...0,005 в сторону водоразборных кранов, а в самых низких частях магистрали устанавливают пробки для выпуска воды. Отклонение стояков от вертикали — не более 2 мм на 1 м их длины. В местах прохода через перекрытия трубы должны заключаться в гильзы из кровельной стали, выступая до 20 мм выше пола. Водоотведение может осуществляться централизованно через городскую или районную канализационную сеть или местную систему для отдельных объектов или групп зданий.

Сооружения местных систем водоотведения предназначаются для удаления и обезвреживания небольших количеств сточных вод (до 12 м3/сут) и применяются при отсутствии централизованной системы водоотведения. Местную систему водоотведения применяют при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. Присоединение канализации дома к централизованной (городской) сети показано на рис. 12.5. Трубопроводы внутренней канализации монтируют из чугунных или пластмассовых труб (реже из асбестоцементных). Сборку канализационных стояков ведут снизу вверх, при этом трубы устанавливают строго вертикально. Диаметр стояка 100 мм при подсоединении унитаза и может быть 50 мм при подсоединении только ванны, раковины, умывальника или писсуара. Над стояками ставят вытяжные трубы, которые на 50 мм превышают диаметр стояка (чтобы зимой не образовывалась ледяная пробка и не мешала удалению газов) и выходят выше кровли на 0,7 м с установленными флюгарками.

После монтажа стояка прокладывают выпуск, начиная от смотрового колодца. Отверстие в фундаменте дома для пропуска выпуска делают размером 40 х 40 см и после пропуска трубы заделывают его жирной мятой глиной с оштукатуриванием наружной и внутренней поверхностей цементным раствором. Стояк соединяют с выпуском при помощи двух отводов по 135°, создающих более плавный поворот, чем один отвод в 90°. Длина выпуска (от основания стояка до смотрового колодца) наибольшая —10 м для трубы диаметром 50 мм, 15 м — для 100 мм и 20 м — для 150 мм. Смотровые колодцы ставят в местах присоединения новых линий или на поворотах. Обычно колодцы на прямой линии ставят через 40 м (при диаметре труб 125 мм) или 50 м (при диаметре труб 150 мм). Внутренний диаметр колодца 0,7 м при глубине заложения до 2 м и при большей глубине — 1 м. Колодцы делают из кирпича или из сборного железобетона. Толщина стенок кирпичных колодцев в '/2 кирпича в сухих грунтах и 1 кирпич в мокрых. На дне колодца устраивают лоток полукруглой формы из бетона с железнением поверхности.

Канализационные трубы укладывают непосредственно на сухой и плотный грунт, но лучше устраивать песчаное основание толщиной 10...12 см. Канализационные трубы всегда укладываются раструбами навстречу потоку жидкости. Правильность укладки трубопроводов по заданному уклону проверяется нивелиром. Дворовые сети диаметром 125 и 150 мм прокладывают с уклоном не менее 0,007. Уклоны внутренних сетей диаметром 50...200 мм соответственно 0,035...0,008.

В новых зданиях часто сборную канализационную магистраль прокладывают по продольной оси в подвале здания, чтобы не делать смотровых колодцев и ограничиться устройством одного контрольного колодца, экономя средства на земляных работах и устройстве смотровых колодцев. Такая канализационная система без смотровых колодцев не обеспечивает надежной эксплуатации ее,

порывы сборной канализационной магистрали приводят к подтоплению стоками подвала, и при засорениях стоки могут прорываться через унитазы в помещения первых этажей, затрудняется прочистка отдельных линий от стояков.

Канализационные трубопроводы внутри здания прочищают при помощи ревизий, устанавливаемых вблизи поворотов и мест присоединения нескольких труб. Ревизии на прямых участках канализационной сети устанавливают на расстоянии не более 12 м друг от друга при диаметре трубы 50 мм и 15 м при диаметре 100... 150 мм над каждым отступом и под санитарными приборами. Ревизии устанавливаются на высоте 1 м от пола. В зданиях высотой более 5 этажей ревизии на стояках устанавливаются не реже чем через три этажа.

Для предотвращения проникновения газов из канализационной сети в помещение через санитарные приборы под ними (ванной, умывальником, раковиной, писсуаром) устанавливают сифон (гидравлический затвор), в нижнем колене которого всегда находится вода.

При использовании сифон-ревизии (рис. 12.6) под санитарным прибором дополнительно устанавливать ревизию не надо.

Сифоны не устанавливаются под унитазами и трапами, имеющими внутри водяной затвор.

Все санитарные приборы, за исключением унитазов и клозетных чаш, подсоединяются отводными трубами диаметром 50 мм с уклоном 0,02. Унитазы и клозетные чаши имеют диаметр отводной трубы 100 мм с уклоном 0,012.

При установке санитарных приборов рекомендуется соблюдать минимальные расстояния проходов между стеной и ванной или умывальником — 65 см, боковыми сторонами их и стеной — 15 см, между ванной и умывальником — 10 см.

Устанавливать в одном помещении унитаз с ванной и умывальником не рекомендуется.

Центральное отопление и горячее водоснабжение

Теплоснабжение в городах и населенных пунктах с застройкой зданиями выше двух этажей осуществляется централизованно. Для отдельно стоящих жилых или общественных зданий выше двух этажей, расположенных среди одно- или двухэтажной застройки, допускается устройство центрального отопления от местных котельных. Для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий в качестве теплоносителя используется вода, транспортируемая от источников теплоснабжения к потребителям по тепловым сетям.

По числу параллельно идущих теплопроводов сети бывают однотрубные, двухтрубные и многотрубные. Для городов и населенных пунктов наиболее применимы двухтрубные водяные сети. Вторая труба служит для возврата охладившейся «обратной» воды, обеспечивающей циркуляцию теплоносителя между источником теплоснабжения и местными системами потребителей. Схемы тепловых сетей принимают тупиковыми.

Тепловые сети следует прокладывать вне проезжей части улиц и дорог, а также вне полосы зеленых насаждений. Прокладка тепловых сетей производится подземная бесканальная с заглублением трубопроводов не менее чем на 0,7 м до верха тепловой изоляции, в проходных и непроходных каналах (рис. 12.7). Каналы устраивают из сборного железобетона, имеющего прямоугольную или сводчатую форму. Дно каналов при отсутствии грунтовых вод де лают с уклоном не менее 0,002, при наличии грунтовых вод — не менее 0,003, на просадочных грунтах — 0,02. При прокладке каналов ниже уровня грунтовых вод под ними на 20...30 см должна укладываться дренажная труба.

Для бесканальной прокладки тепловых сетей следует применять железобетонные полуцилиндры с оберткой теплопроводов мине раловатными матами. Изоляция теплопроводов в каналах состоит из антикоррозионного покрытия-грунтовки и двух слоев алюминиевой краски, теплоизоляционного слоя — минераловатных скорлуп или матов, покровного слоя — асбестоцементных полуцилиндров или асбестоцементной корки толщиной 10... 15 мм. Проходные каналы более дорогостоящие и трудоемкие при устройстве, но во время эксплуатации позволяют осуществлять профилактический ремонт трубопроводов, восстанавливать поврежденные участки изоляции, своевременно осушать канал, устранять утечки воды.

Отметка дна канала на вводе в здание должна быть выше подошвы фундамента не менее 0,5 м. Тепловые сети прокладывают на расстоянии от обреза фундаментов зданий и сооружений, кабелей силовых и связи, газопроводов, оси деревьев минимум на 2 м, от столбов и мачт наружного

освещения, водопровода — 1,5 м, от телефонной сети, водостоков, канализации и кустарника — 1 м. По вертикали от тепловых сетей до водопровода, газопровода, канализации и водостока должно быть 0,2 м, до силовых кабелей — 0,5 м. Для трубопроводов тепловых сетей используют электросварные трубы, а также арматуру из ковкого чугуна марки не ниже КЧ30-6 по ГОСТ 1215—79 (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже —30°С) или из серого чугуна марки не ниже СЧ15-32 по ГОСТ 1412-85 (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже — 10°С). В иных случаях допускается стальная арматура. Рабочее давление теплоносителя в водяных сетях принимают по наибольшему давлению в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов, но не менее 0,98 МПа (10 кгс/см2). Независимо от диаметра труб и температуры теплоносителя в тепловых сетях применяют устройства для компенсации тепловых удлинений трубопроводов (в виде П- или S-образных и других компенсаторов, самокомпенсации в виде устройства углов поворота трубопроводов от 90 до 120°). Для уплотнения фланцевых соединений используют прокладки из паронита, пропитанного машинным маслом и смазанного графитом толщиной 1...2 мм.

Домовая система отопления присоединяется к городским (районным) теплофикационным трубопроводам через тепловой (абонентский) ввод, находящийся в подвале здания (рис. 12.8). На вводе трубопроводов тепловых сетей в зданиях оставляют зазор между изоляцией трубы и перемычкой над проемом размером не менее 10 см. Целесообразно совмещение центрального водяного отопления с горячим водоснабжением (рис. 12.9).

Системы водяного центрального отопления могут быть однотрубными и двухтрубными, с естественной (гравитационной) циркуляцией теплоносителя или с искусственным (механическим) побуждением его циркуляции, с верхней и нижней разводкой (рис. 12.10, 12.11, 12.12).

Однотрубную систему центрального отопления по сравнению с двухтрубной экономичнее применять в зданиях высотой более трех этажей. При меньшей затрате трубопроводов они требуют установки большего числа секций радиаторов.

Двухтрубные системы ЦО с естественной циркуляцией, как правило, устраивают с верхней разводкой, когда магистральные разводящие трубопроводы расположены на чердаке или под потолком верхнего этажа здания. При верхней разводке упрощается удаление воздуха, выделяемого из воды при ее нагреве. В зданиях большой протяженности (по фасаду или периметру) устраивать системы ЦО с естественной циркуляцией становится экономически невыгодным из-за необходимости применять трубопроводы большего поперечного сечения для перемещения нужного количества воды. В этих случаях в сеть трубопроводов включают дополнительно насос.

Циркуляционное давление в системах с нижней разводкой меньше, чем в системах с верхней разводкой. Поэтому при естественной циркуляции теплоносителя (воды) системы с верхней разводкой предпочтительнее. Радиус действия систем ЦО с естественным побуждением при местной котельной следует принимать не более 30 м по горизонтали, а расстояние от середины высоты котла до центра нижнего отопительного прибора при двухтрубных системах ЦО не менее 3 м.

Одной из разновидностей системы ЦО с естественной циркуляцией являются квартирные системы отопления, предназначенные для отопления одной квартиры или нескольких квартир, расположенных на одном этаже, в одноквартирных домах. Для нагревания воды в квартирных системах ЦО применяют змеевики, радиаторы или котелки, заделываемые в печи или в дымоходы кухонной плиты, а также небольшие чугунные и стальные котлы. Применяют также бытовые отопительные, водогрейные и отопительно-варочные аппараты.

В системах квартирного водяного отопления и в однотрубных вертикальных системах ЦО с естественным побуждением допускается установка генератора тепла и нагревательных приборов на одном уровне. Отопление лестничных клеток для зданий ниже трех этажей не предусматривается. Прокладку трубопроводов систем ЦО следует делать открытой. В жилых и общественных зданиях размещение стояков систем ЦО рекомендуется предусматривать в углах, образуемых наружными ограждающими конструкциями. Уклоны магистральных трубопроводов не менее 0,006. Уклоны труб подводок к нагревательным приборам делают в сторону движения теплоносителя равными 5... 10 мм на всю длину подводки. При длине подводки 500 мм и менее уклон не предусматривают.

Подающие и обратные трубопроводы систем ЦО жилых и общественных зданий прокладывают в подвалах, технических этажах, чердаках и подпольях (кроме зданий, расположенных в северной климатической зоне), под полом первого этажа (в каналах) и над ним (при верхней разводке подающих трубопроводов).

Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки строительных конструкций до оси неизолированных стояков и горизонтальных трубопроводов систем отопления принимается 35±5 мм при диаметре труб до 32 мм и 50+5 мм при большем диаметре труб. В местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок на трубопроводах следует устанавливать гильзы из несгораемых материалов, обеспечивающие свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя. Края гильз располагаются на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков и vt& 20...30 мм выше поверхности чистого пола помещений. Между гильзой и трубой делают зазор не менее 15 мм, заполненный несгораемым теплоизоляционным материалом. Для трубопроводов ЦО используются стальные водогазопроводные черные (газовые) трубы по ГОСТ 3262-75 с изм.

В общественных и промышленных зданиях применяются системы парового отопления низкого давления (до 0,07 МПа) и высокого давления водяного пара. Чаще используется паровое отопление низкого давления (рис. 12.13). В нагревательных приборах пар отдает тепло помещениям, конденсируется и образовавшийся конденсат самотеком или насосом возвращается в котел.

В водяном и паровом ЦО применяются нагревательные приборы — радиаторы, ребристые трубы, конвекторы, регистры и редко — бетонные отопительные панели.

Радиаторы выпускаются промышленностью чугунные и стальные штампованные (рис. 12.14) различных типов (табл. 63, 64)

Чугунные радиаторы собираются из отдельных полых секций, отверстия которых с одной стороны имеют правую резьбу, а с другой — левую. Соответствующие резьбы имеют ниппели, соединяющие секции между собой. Между торцами секций помещают прокладки из тряпичного картона при водяном отоплении или из паронита — смеси асбестового волокна, каучуковой эмульсии и каолина в виде прессованных листов толщиной 1...2 мм при паровом отоплении. Стальные радиаторы изготавливают из двух штампованных листов, соединенных контактной сваркой.

Ребристые трубы состоят из чугунной трубы с прилитыми к ней фланцами и круглыми ребрами. Конвектор (рис. 12.15) состоит из стальной трубы диаметром 15...20 мм, по которой проходит вода (теплоноситель), и ребристых элементов из тонкой оцинкованной стали. Конвекторы монтируют на заводах в один, два и три ряда по высоте.

Регистры изготавливают сваркой стальных труб, в торце которых вваривают патрубки большого диаметра или муфты с трубной резьбой.

Чугунные нагревательные приборы рассчитаны на рабочее давление 0,6 МПа, стальные радиаторы, регистры и конвекторы — на давление 1 МПа.

В настенном и напольном вариантах выпускаются конвекторы «Комфорт» двухтрубные и четырехтрубные длиной от 710 до 1510 мм с ЭКМ 0,76...3,57.

Максимальная температура воды в нагревательных приборах жилых и общественных зданий не должна превышать 95°С, кроме детских яслей-садиков, больниц и родильных домов, где максимальная температура 85°С. Нагревательные приборы могут закрываться декоративными решетками. Требования к нагревательным приборам: высокий коэффициент теплопередачи, высокая тепло-напряженность металла, компактность поверхности прибора и легкое удаление пыли с поверхности прибора.

Ребристые трубы и конвекторы применяют для отопления лестничных клеток и подвалов, спортивных учреждений, бытовых помещений, бань, прачечных и в производственных помещениях с незначительным выделением пыли. Регистры устанавливают в производственных помещениях со значительными пылевыделениями.

Сети трубопроводов горячего водоснабжения делают с нижней тупиковой разводкой, со скрытым или открытым расположением стояков. При открытых стояках в местах разъемных соединений трубопровода (фланцы, сгоны) и расположения вентилей делают ниши со смотровыми люками. Трубопроводы горячего водоснабжения монтируют из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на резьбовых соединениях с использованием угольников, тройников и других фасонных частей. Трубопроводы горячего водоснабжения прокладываются с уклоном не менее 0,002 для выпуска воздуха и спуска воды. На ответвлениях от магистральных трубопроводов, у оснований подающих и циркуляционных стояков (в зданиях высотой в три этажа и более), на ответвлениях в каждую квартиру или питающих пять и более водоразборных точек устанавливаются вентили, имеющие уплотняющие прокладки в клапанах из термостойкого материала типа фибры. Водоразборной арматурой системы горячего водоснабжения служат смесители, рассчитанные на давление 0,6 МПа.

Максимальная температура воды в водонагревателях и котлах систем горячего водоснабжения не должна превышать 75°С, а ее минимальная температура в точках водоразбора около 60°С.

Ориентировочные нормы расхода горячей воды на 1 человека, л/сут: